Załącznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

NA ZAPROJEKTOWANIE i WYKONANIE POCZTY PNEUMATYCZNEJ

Opracowanie dokumentacji projektowej i roboty budowlane polegające na wykonanie systemu poczty pneumatycznej w kompleksie Obiektów Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie znajdującego się przy ul. Arkońskiej 4 w ramach projektu „Podniesienie jakości i dostępności kardiologicznych usług medycznych w SPWSZ w Szczecinie poprzez modernizację szpitalnych oddziałów kardiologicznych”

Zamawiający: Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony

Ul. Arkońska 4, 71- 455 Szczecin

Nazwa zadania : Rozbudowa Szpitalnego Systemu Poczty Pneumatycznej

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie systemu poczty pneumatycznej w kompleksie Obiektów Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie znajdującego się przy ul. Arkońskiej 4 przeznaczonej do szybkiego transportu pobranych próbek laboratoryjnych z oddziałów szpitalnych Kardiologii do Laboratorium szpitalnego, dokumentacji medycznej, zdjęć i recept pomiędzy wszystkimi punktami dystrybucyjnymi poczty pneumatycznej. Zakres wykonania systemu poczty pneumatycznej obejmuje wykonanie instalacji w budynku Kardiologii w rozbudowie, a także wykonanie niezbędnych zewnętrznych instalacji poczty łączących współpracujące obiekty, budynek „I” laboratorium z Budynkiem „D” przyszłej Kardiologii. W związku z różnym zaawansowaniem zadanie zostało podzielone na  2 etapy.

Dostawy elementów systemu poczty pneumatycznej winny:

- odpowiadać wymaganiom dyrektyw unijnych w zakresie oceny zgodności z wymaganiami zasadniczymi.

- być możliwe do instalacji i użytkowania w warunkach szpitalnych, w tym musi być spójny z wykonanym systemem w nowo przebudowanym i wyremontowanym  budynku Labolatorium.

- odpowiadać wymogom aktualnego porządku prawnego w zakresie systemu zgodności wyrobów z wymaganiami zasadniczymi, w szczególności ustaw i związanych z nimi przepisów szczegółowych:

  - Ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz. U. z 2010 nr 107, poz. 679)

  - Ustawa o systemie oceny zgodności z dnia 30 sierpnia 2002 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087 z późn. zm.).

- zapewnić zachowanie bezpieczeństwa użytkownikowi. Wykonawca winien podjąć działania, mające na celu zapewnienie, że oferowane „Dostawy” w miejscu ich instalacji będą właściwe do wykonywania pracy lub odpowiednio przystosowane do jej wykonywania zgodnie z ich przeznaczeniem oraz będą mogły być użytkowane bez zagrożenia bezpieczeństwa lub pogorszenia zdrowia pacjentów i pracowników.

Dostawca winien sprawdzić i zapewnić, aby dla każdego elementu dostaw spełnione były wymogi prawa odnoszące się do producentów. Producent bierze na siebie pełną odpowiedzialność za swój wyrób. Tym samym:

- Jest zobowiązany ocenić, czy jego wyrób mieści się w zakresie jednej dyrektywy czy kilku i poddać go odpowiedniej ocenie zgodności.

- Ciąży na nim obowiązek wystawienia deklaracji zgodności i opracowania dokumentacji technicznej wyrobu oraz dołączenia określonych informacji lub dokumentów do wyrobu.

W deklaracji zgodności producent deklaruje zgodność wyrobu z zasadniczymi wymaganiami określonymi w konkretnej dyrektywie lub z typem wyrobu, dla którego wydano świadectwo kontroli typu i który spełnia zasadnicze wymagania (zależy to od modułu zastosowanego do przeprowadzenia oceny zgodności).

Deklaracja zgodności powinna zawierać informacje, które pozwalają zidentyfikować: wyrób, dyrektywę (lub dyrektywy),  której wyrób podlega i zgodnie z którą dokonano oceny zgodności, producenta, jednostkę notyfikowaną, jeżeli brała  ona udział w ocenie zgodności, normy zharmonizowane lub inne dokumenty, które były stosowane przy dokonywaniu oceny zgodności.

Deklaracja zgodności stanowi dokument przeznaczony dla organów nadzoru rynku (inspekcji).

Zamawiający jest zobowiązany do uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu, tym samym deklaracje zgodności będą przedmiotem kontroli. Wykonawca powinien w ramach należytej staranności i solidności dostarczyć razem z „Dostawą” odpowiednio dokumenty związane z bezpieczeństwem użytkowym wyrobu, tj.: deklaracja zgodności, instrukcje użytkowania, atesty, aprobaty, opisy wyrobów zawierające parametry techniczno-użytkowe (karty katalogowe, prospekty sporządzone przez producenta lub upoważnioną przez niego osobę). Dołączone do wyrobu informacje winny wskazywać przeznaczenie wyrobu i zasady prawidłowego stosowania wyrobu przeznaczone dla użytkowników.

Zamawiający oczekuje by deklaracje zgodności zawierały co najmniej następujące dane:

- Nazwa i adres producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela,

- Informacje pozwalające zidentyfikować wyrób (nazwa, numer, typu lub modelu, numer partii towaru i inne),

- Określające dyrektywy, z którymi wyrób jest zgodny,

- Informacje o normach zharmonizowanych lub innych dokumentach, które stosuje się do danego wyrobu,

- Informacje o jednostce notyfikującej, która brała udział w procesie oceny zgodności (nazwa, adres, numer identyfikacyjny),

- Datę wydania deklaracji,

- Podpis i stanowisko lub odpowiednie wskazanie upoważnionej osoby,

- Oświadczenie, że deklaracja została wydana na wyłączną odpowiedzialność producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela.

Wykonawca – działając z należytą starannością – powinien posiadać podstawową wiedzę na temat wymagań prawnych stosowanych w odniesieniu do sprzedawanych przez niego wyrobów. Powinien orientować się, które wyroby muszą posiadać oznakowanie CE, jakie informacje należy dołączyć do wyrobu (opisujące towar lub zawierające ostrzeżenia) oraz instrukcję użytkowania.

Odpowiedzialność za wyrób ponosi podmiot/osoba, która wprowadza wyrób do obrotu lub oddaje go do użytku.

W ramach przedmiotu zamówienia w okresie gwarancji jakości tj. przez 36 m-cy Wykonawca będzie również wykonywał autoryzowany serwis eksploatacyjny systemu poczty pneumatycznej na warunkach określonych przez wytwórcę systemu celem zapewnienia ciągłej bezawaryjnej pracy system, w tym będzie Wykonawca przeprowadzał okresowe dezynfekcje systemu oraz bieżące wynikające z awarii. Czynności autoryzowanego serwisu eksploatacyjnego Wykonawca będzie prowadził zgodnie z Instrukcją użytkowania systemu poczty pneumatycznej obejmującą również  zasady okresowej dezynfekcji całego systemu i pojemników transportowych, postępowanie w czasie awarii, w tym przy rozszczelnieniu pojemnika z materiałem biologicznym. Instrukcja użytkowania w zakresie dezynfekcji, w szczególności rodzaju środka dezynfekcyjnego o szerokim spektrum działania musi być uzgodniona z Zespołem

Zamawiającego ds. zwalczania Zakażeń Szpitalnych.

Etap 1 - obejmujący zakresem budynek "D":

- sporządzenie projektu wykonawczego systemu poczty pneumatycznej w budynku "D";

- opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót;

- uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień, opinii, decyzji i pozwoleń;

- dokonanie w imieniu Zamawiającego zgłoszenia robót budowlanych bez sprzeciwu właściwego organu architektoniczno-budowlanego;

- wykonanie dostawy materiałów i urządzeń w rodzaju i ilościach określonych w dokumentacji projektowej;

- wykonanie dostawy 30 szt. pojemników uniwersalnych i 15 szt. pojemników hermetycznych (wodoszczelnych);

- wykonanie rurociągu wewnątrz obiektowego ɸ 160 mm o długości ok. 100 mb;

- montaż dwóch zwrotnic i sześciu stacji nadawczo-odbiorczych z osprzętem w budynku "D";

- montaż okablowania zasilającego i sterującego urządzeń systemowych;

- wykonanie zabezpieczeń przejść przez strefy przeciwpożarowe;

ETAP 2 - obejmujący zakresem rurociąg doziemny między budynkami "I" oraz "D":

- sporządzenie projektu budowlanego wraz z kompletem opracowań i wniosków do uzyskania uzgodnień, opinii, decyzji i pozwoleń;

- uzyskanie w imieniu Zamawiającego prawomocnego pozwolenia na budowę lub zgłoszenie robót budowlanych bez sprzeciwu właściwego organu architektoniczno-budowlanego;

- opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót;

- uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień, opinii, decyzji i pozwoleń;

- wykonanie dostawy materiałów i urządzeń w rodzaju i ilościach określonych w dokumentacji projektowej;

- wykonanie rurociągu doziemnego ɸ 160 mm łączącego części systemu poczty pneumatycznej w budynku "I" oraz w budynku "D" o długości ok. 100 mb;

- połączenie istniejącej części systemu poczty pneumatycznej z częścią wykonaną w ramach rozbudowy w jeden spójny system;

- testy i uruchomienie systemu;

- przekazanie systemu do użytkowania;

- sporządzenie dokumentacji powykonawczej.

Zakres prac projektowych, budowlanych i instalacyjnych związanych z rozbudową instalacji poczty pneumatycznej kształtuje się następująco:

Prace projektowe:

Wykonawca ma obowiązek wykonać dokumentację projektową systemu poczty pneumatycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami. Podczas projektowania należy uwzględnić uwarunkowania związane z obecnym stanem robót budowlanych prowadzonych przez Zamawiającego na terenie szpitala. Podstawowe obowiązki, które musi spełnić Wykonawca podczas projektowania instalacji:

- uzyskanie aktualnego wtórnika mapy do celów projektowych;

- wykonanie projektu budowlanego oraz projektów wykonawczych rurociągu doziemnego z niezbędnymi uzgodnieniami w tym z rzeczoznawcami ds. p.poz, Sanepid oraz bhp;

- wykonanie projektu wykonawczego instalacji systemu poczty pneumatycznej w budynku "D" z niezbędnymi uzgodnieniami i opiniami;

- uzgodnienie dokumentacji projektowej w celu uniknięcia kolizji z istniejącymi i projektowanymi instalacjami innych branż w budynku "D" oraz prawidłowego przejścia przez przegrody budowlane, w tym przez przegrody budowlane stanowiące elementy wydzielenia pożarowego wraz z uzyskaniem pozytywnej opinii rzeczoznawcy p.poż.;

- opracowanie niezbędnych opinii i ekspertyz budowlanych pozwalających na prawidłowe zaprojektowanie systemu poczty pneumatycznej,

- uzgodnienie przebiegu rurociągu zewnętrznego doziemnego poczty pneumatycznej w Zespole Uzgadniania Dokumentacji Projektowej (ZUDP) w Szczecinie;

- uzyskanie w imieniu Zamawiającego prawomocnego pozwolenia na budowę lub zgłoszenie robót budowlanych bez sprzeciwu właściwego organu architektoniczno-budowlanego;

- sporządzenie informacji BIOZ;

- wykonanie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla każdego z etapów odrębnie;

- wykonanie przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego dla każdego z etapów odrębnie;

- wykonanie dokumentacji powykonawczej zawierającej protokoły z pomiarów i uwzględniającej wszelkie zmiany przebiegów instalacji oraz lokalizacji urządzeń w stosunku do zatwierdzonej dokumentacji projektowej wraz z adnotacją rzeczoznawcy ds. ppoż., że wykonany system odpowiada normom i przepisom w zakresie ochrony ppoż.;

- wystawienie i przekazanie Zamawiającemu Deklaracji Zgodności WE na rozbudowany system;

- wykonanie i przekazanie Zamawiającemu instrukcji eksploatacji systemu;

- wykonanie i przekazanie Zamawiającemu instrukcji obsługi systemu;

- wykonanie i przekazanie Zamawiającemu instrukcji stanowiskowych;

- przekazanie Zamawiającemu atestów, certyfikatów, prospektów i opisów technicznych elementów systemu;

- wykonanie i przekazanie Zamawiającemu harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji systemu stanowiącego przedmiot zamówienia, wyrażonego w dniach kalendarzowych od daty podpisania umowy do jej zakończenia;

- przekazanie Zamawiającemu szczegółowych warunków gwarancji i serwisowania systemu z podaniem czasu trwania gwarancji w miesiącach, gwarantowanego czasu usunięcia wad i usterek w godzinach od momentu zgłoszenia, obowiązków serwisu gwarancyjnego oraz obowiązków Zamawiającego;

- Po zakończeniu prac Wykonawca dostarczy Zamawiającemu oświadczenie, iż wykonany system poczty pneumatycznej jest kompletny, odpowiada obowiązującym normom i przepisom oraz został wykonany z elementów składowych spełniających wymogi ochrony sanitarno – epidemiologiczne dla szpitali.

Roboty ogólnobudowlane:

- roboty budowlane związane z układaniem rurociągów w istniejących budynkach;

- roboty budowlane związane z montażem zwrotnic i stacji nadawczo-odbiorczych w pomieszczeniach szpitala;

- roboty budowlane z wykonaniem przejść i przebić przez istniejące przegrody budowlane takie jak ściany i stropy, w tym przez elementy obiektów będące ścianami lub stropami wydzielenia pożarowego wraz z wykonaniem zabezpieczeń p. pożarowych wynikających z zatwierdzonej i pozytywnie zaopiniowanej przez rzeczoznawcę p.poż. dokumentacji projektowej;

- roboty budowlano-wykończeniowe związane z odtworzeniem stanu poprzedniego po wykonaniu montażu rurociągu, okablowania i urządzeń systemowych;

- roboty związane z montażem maszynowni instalacji poczty pneumatycznej,

- roboty budowlane związane z położeniem rurociągu w ziemi, na terenie szpitala pomiędzy budynkami;

- oznakowanie obiektów, urządzeń, stref i innych elementów instalacji wymagających oznakowania.

Roboty elektryczne:

- wykonanie instalacji elektrycznej (niezależnych obwodów) zasilającej system poczty pneumatycznej, maszynownię oraz wszystkie elementy składowe wraz z wykonaniem oddzielnych skrzynek z zabezpieczeniami.

- podłączenie urządzeń do instalacji zasilającej system poczty pneumatycznej;

- wykonanie uziemienia systemu poczty pneumatycznej;

- pomiary instalacji elektrycznej i uziemiającej;

- wykonanie instalacji sterującej i monitorującej system poczty pneumatycznej wraz z monitoringiem stanu działania poczty pneumatycznej w tym stany alarmowe, zagrożenia, oraz raportowanie z pracy systemu poczty pneumatycznej doprowadzone do budynku „W” Działu Technicznego .

Rozruch systemu:

- Wykonanie pomiarów i rozruch systemu zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową (DTR) producenta oraz obowiązującymi przepisami.

- Wykonanie prób eksploatacyjnych i eksploatacji próbnej zgodnie z wymaganiami Zamawiającego przez okres 2 dni kalendarzowych;

- Wyczyszczenie i dezynfekcja przed rozpoczęciem użytkowania na okoliczność którego zostanie przekazane przez Wykonawcę Oświadczenia.

Szkolenia:

- Wykonawca przeszkoli personel medyczny Zamawiającego w zakresie obsługi systemu poczty pneumatycznej.

- Wykonawca przeszkoli personel techniczny Zamawiającego w zakresie eksploatacji systemu poczty pneumatycznej.

- W zakresie utrzymania ciągłej prawidłowej pracy systemu poczty pneumatycznej, prac przewidzianych dla serwisu autoryzowanego, w tym niezbędnych przeglądów technicznych, czynności konserwacyjnych, dezynfekcyjnych, testowania i badania sprawności systemu, prowadzenia dokumentacji eksploatacyjnej przynajmniej w zakresie zadanym przez wytwórcę systemu poczty pneumatycznej

Odbiór końcowy:

- Wykonawca przystąpi do odbioru końcowego zgodnie z warunkami określonymi w zaakceptowanej przez Zamawiającego specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.

- Warunkiem koniecznym do zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego jest zakończenie wszystkich robót i zrealizowanie wszystkich pozostałych postanowień umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

- Zgłoszenie gotowości do odbioru końcowego musi być dokonane przez Wykonawcę w formie pisemnej.

- Zamawiający zobowiązuje się do zorganizowania odbioru końcowego w terminie 7 dni od daty zgłoszenia.

Opis komponentów poczty pneumatycznej

Stacje nadawczo-odbiorcze

Stacje nadawczo-odbiorcze powinny być montowane w miejscach dostępnych – wskazanych przez Zamawiającego i nie mogą ograniczać funkcjonalności pomieszczeń (z możliwością wmontowania w ścianę). Stacje powinny być o wymiarach min: 515 X 870 X 500mm zapewniające prawidłowe funkcjonowanie. Wszystkie montowane stacje nadawczo – odbiorcze muszą być typu przelotowego ładowane z przodu.  Dodatkowo otwór załadunkowy w tych stacjach musi być otwierany i zamykany przez przezroczyste automatyczne drzwiczki, w celu możliwości naocznego stwierdzenia czy w danej stacji znajduje się pojemnik.  Wszystkie stacje dodatkowo muszą być wyposażone w metalową szafkę w miejscu kosza odbiorczego, zamykana na klucz przed dostępem osób niepowołanych. Szafka powinna być wyposażona w przezroczyste drzwiczki, przez które będzie widać czy znajduje się tam pojemnik. Obudowa stacji nadawczo-odbiorczej powinna być polakierowana proszkowo. Panel sterujący stacji powinien być wyposażony w klawiaturę membranową o wysokiej trwałości, do wyboru adresu wysyłki oraz czytelny panel komunikatów w języku polskim. Konstrukcja stacji powinna zapewniać łagodny start i wyhamowanie nadchodzącej przesyłki, jak również uniemożliwiać na wydostawanie się do jej otoczenia powietrza z wnętrza rurociągu oraz chronić przed czerpaniem powietrza z bezpośredniego otoczenia stacji. Nadejście przesyłki musi być sygnalizowane komunikatem na wyświetlaczu stacji oraz  zewnętrznym urządzeniem dźwiękowym lub dźwiękowo-świetlnym. Przewodowe sygnalizatory nadejścia przesyłki powinny działać na odległość do 5 m od stacji. Wszystkie stacje powinny być wyposażone w technologię tzw. zabezpieczonej wysyłki i odbioru. Identyfikacja osoby wysyłającej lub odbierającej dany pojemnik powinna być realizowana na podstawie specjalnych identyfikatorów (chipów), na których będą zapisane wszystkie wymagane dane.  Pojemniki przychodzące do tych stacji są zwalniane do kosza odbiorczego dopiero po zidentyfikowaniu użytkownika w systemie. Oprogramowanie musi być całkowicie kompatybilne i współpracujące z istniejącym systemem poczty pneumatycznej znajdującej się z Budynku „I” Laboratorium i powinno spełniać następujące funkcje:

- graficzna edycja poszczególnych elementów dla programowania systemu

- biblioteka wszystkich komponentów systemu

- prosta konfiguracja parametrów dla każdego urządzenia

- możliwość sprawdzenia wysyłającego i odbierającego poszczególny pojemnik

- raporty i statystyki

- wykorzystanie technologii RFID

- możliwość ustalenia Priorytetów

- możliwość diagnozowania systemu

- śledzenie przesyłek na monitorze

- funkcję Track&Trace

Szybkość transportowa przesyłek  musi być odpowiednia do charakteru przesyłanych materiałów. W szczególności dotyczy to próbek krwi, których transport nie powinien powodować zmian  parametrów analitycznych.

Zwrotnice systemowe:

W budynku Kardiologii maja być zamontowane zwrotnice systemowe 3-rój drożne.

Wymiary zwrotnic nie mogą przekroczyć wartości 500x405x1130 mm. Zwrotnice muszą być zamontowane na poziomie przyziemia.

Pojemniki transportowe

Pojemniki transportowe powinny być wykonane  z trwałego i mechanicznie odpornego tworzywa sztucznego. Zamknięcie pojemnika musi działać pewnie i precyzyjnie. Należy uwzględnić przystosowanie pojemników do mycia i dezynfekcji. Z uwagi na wymagany system RFID każdy z oferowanych typów pojemników będzie wyposażony w 2 chipy (transpondery pasywne) na obu końcach obudowy. Przedmiotem dostawy będą 2 typy pojemników:

1/ pojemniki standardowe, zamykane 2-stronnie. Wodoszczelność tych  pojemników nie jest wymagana. Minimalna przestrzeń ładunkowa to 350 x Ø 116 mm. Z tego względu, że w pojemnikach będzie transportowany różny materiał, pojemniki muszą być w następujących kolorach ( niebieski–9szt., czerwony–7 szt., zielony–7 szt., żółty–7szt.)  łącznie: 30 szt.

2/ pojemniki hermetyczne, zapewniające pełną wodoszczelność do transportu płynów, wyposażone w jednostronne, pewne zamknięcie z ryglem.  Pojemniki te muszą posiadać możliwość dodatkowego zabezpieczenia w postaci założenia plomby i/lub zamknięcia na klucz. Minimalna przestrzeń ładunkowa to - 329 x Ø 107 mm. Liczba: 15 szt.

Orurowanie wewnętrzne w Budynku Kardiologii

Prowadzone rurociągi systemu poczty pneumatycznej we wnętrzu budynku, nie mogą w żaden sposób ograniczać funkcjonalności istniejących ciągów komunikacyjnych tj. żadna rura systemu pocztowego nie może być umieszczona niżej, niż już zabudowane systemy rur ciepłowniczych, wentylacyjnych lub innych specjalistycznych systemów medycznych.

Rurociągi systemu poczty pneumatycznej należy wykonać ze specjalnych rur PCV o średnicy wewnętrznej Ø160 mm, łączonych mufami klejonymi, zgodnie z wymaganą normą. Odpowiednie przewody zasilające i sterujące montować wraz z rurami. Materiał z którego wykonano rury powinien posiadać certyfikat potwierdzający jego nietoksyczność w wysokich temperaturach. Ponadto należy załączyć certyfikat lub deklarację producenta potwierdzającą brak toksycznych substancji w składzie zastosowanego tworzywa PCV.

Wymagane promienie łuków: R=800 mm. Przejścia rur przez stropy, ściany oraz strefy ogniowe uwzględniać muszą zastosowanie atestowanych zabezpieczeń ogniochronnych zgodnie z obowiązującymi przepisami. Szacowana długość rurociągu wewnątrz Budynku : ok.  100 metrów.

W budynku  “D” w którym będzie wykonany system poczty pneumatycznej w chwili obecnej jest w trakcie realizacji robót budowlanych inwestycji polegajacej na Przebudowie części  budynku „D” po oddziale chirurgii na potrzeby oddziałów kardiologii wraz z nadbudową łącznika  i zagospodarowania terenu wokół budynku. Przebudowa części pomieszczeń w budynku „E” na potrzeby oddziałów kardiologii, której planowany termin zakończenia to listopad 2015r.

Orurowanie zewnętrzne łączący Budynek Kardiologii (budynek D) oraz Budynek Laboratorium (budynek I).

Poprowadzenie rurociągu systemu poczty pneumatycznej na zewnątrz budynku,  łącząc Budynek Kardiologii z Budynkiem Laboratorium Szpitalnym. Specjalny rurociąg zewnętrzny predizol powinien być montowany zgodnie z zaleceniami producenta na odpowiedniej głębokości. Wymagane promienie łuków: R=800 mm. Przejścia rur przez ściany obu Budynków muszą uwzględniać zastosowanie atestowanych zabezpieczeń ogniochronnych zgodnie z obowiązującymi przepisami. Szacowana długość rurociągu w ziemi : ok. 100 metrów.

Do wykonania orurowania pomiędzy budynkami należy uwzględnić roboty ziemne oraz otworzenie nawierzchni dróg, miejsc postojowych, pochylni do budynku labolatorium lub terenów zielonych.

Pozostałe wytyczne;

System poczty pneumatycznej musi posiadać w szczególności następujące cechy:

- automatyczną sygnalizację stanu,

- automatyczne monitorowanie uszkodzeń,

- odporność na warunki pracy w środowisku szpitalnym, w tym odporność na zakłócenia od strony sprzętu medycznego,

- instrukcje obsługi w języku polskim, w tym opisane procedury konserwacyjne, testowania, dezynfekcji systemu i jego elementów

Wykonawca zapewni dostawę wszelkich fabrycznie nowych materiałów, urządzeń, sprzętu itd. niezbędnych do wykonania kompletnego przedmiotu zamówienia wraz z odpowiednio: atestami, deklaracjami zgodności CE, aprobatami itp., z których to dokumentów będzie wynikało właściwe przeznaczenie danego wyrobu oraz jego dopuszczenie do stosowania w krajach UE.

Po zakończeniu prac Wykonawca dostarczy Zamawiającemu oświadczenie, iż wykonany System poczty pneumatycznej jest kompletny odpowiada obowiązującym normom i przepisom i został wykonany z elementów składowych spełniających wymogi ochrony sanitarno – epidemiologiczne dla szpitali.

Po zakończeniu prac Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumentację powykonawczą z adnotacją rzeczoznawcy ds. pożarowych i BHP, że wykonany system odpowiada obowiązującym przepisom i normom prawno technicznym 1 komplet oryginału i 3 komplety kopii.

Gwarancja całego systemu;

- W okresie gwarancji jakości Wykonawca zapewni serwis gwarancyjny.

- Okres gwarancji –  36 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru.

- W okresie gwarancyjnym Wykonawca zapewni w cenie oferty autoryzowany serwis eksploatacyjny poprzez prowadzenie prac niezbędnych dla utrzymania ciągłej prawidłowej pracy systemu poczty pneumatycznej w zakresie prac przewidzianych dla serwisu autoryzowanego, w tym niezbędne przeglądy techniczne, czynności konserwacyjne, dezynfekcyjne, testowanie i badanie sprawności systemu, prowadzenie dokumentacji eksploatacyjnej przynajmniej w zakresie zadanym przez wytwórcę systemu poczty pneumatycznej.

- Czas reakcji usunięcia usterki (awarii) – od momentu zgłoszenia nie powinien przekroczyć 24 godzin. Przez „czas reakcji” należy rozumieć podjęcie działań mających na celu usunięcie awarii w siedzibie zamawiającego. Pełne usunięcie usterki (awarii) powinno nastąpić nie później jak 48 godzin od momentu zgłoszenia.

Odbiory

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontrolowania stanu zaawansowania realizowanych robót.

2. Zgłoszenie Zamawiającemu Odbioru Końcowego robót po ich zakończeniu następuje na piśmie.

3. Zamawiający zobowiązuje się do zorganizowania Odbioru Końcowego na wykonane roboty w terminie 7 dni od daty zgłoszenia.

4. Odbiór Końcowy Przedmiotu Zamówienia nastąpi po zrealizowaniu całego zakresu Umowy.

5. Warunkiem dokonania Odbioru Końcowego jest posiadanie przez Wykonawcę kompletnej dokumentacji powykonawczej obejmującej w szczególności projekty, atesty na materiały, gwarancje, instrukcje, protokoły pomiarów, certyfikaty.

Poniżej zestawienie rodzaju i ilości elementów wyposażenia jakie należy uwzględnić w dokumentacji projektowej oraz w zakres robót budowlanych.

| 1 | Dostawa pojemników przeznaczonych do transportu próbek analitycznych do laboratorium – wodoszczelne jednostronnie otwierane. Pojemniki hermetyczne, zapewniające pełną wodoszczelność, wyposażone w jednostronne, pewne zamknięcie z ryglem. Zabezpieczenie ryglem nie może być wykonane z metalu. Pojemniki muszą posiadać możliwość wielokrotnej sterylizacji oraz mycia za pomocą dopuszczonych środków chemicznych. Pojemniki tego typu muszą posiadać możliwość dodatkowego zabezpieczenia w postaci założenia plomby i/lub zamknięcia na klucz. Minimalna przestrzeń ładunkowa to: 329 x Ø 107 mm. | szt. | 15 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Dostawa pojemników uniwersalnych do pozostałych materiałów i dokumentów Pojemnik uniwersalny – niewodoszczelny, obustronnie otwierany.. Minimalna przestrzeń ładunkowa to: 350 x Ø 116 mm. Koloru zielonego | szt. | 7 |
| 3 | Dostawa pojemników uniwersalnych do pozostałych materiałów i dokumentów Pojemnik uniwersalny – niewodoszczelny, obustronnie otwierany. Minimalna przestrzeń ładunkowa to: 350 x Ø 116 mm. Koloru żółtego | szt. | 7 |
| 4 | Dostawa pojemników przeznaczonych do transportu próbek analitycznych do laboratorium. Pojemnik uniwersalny – niewodoszczelny, obustronnie otwierany. Minimalna przestrzeń ładunkowa to: 350 x Ø 116 mm. Koloru czerwonego | szt. | 7 |
| 5 | Dostawa pojemników uniwersalnych do pozostałych materiałów i dokumentów Pojemnik uniwersalny – niewodoszczelny, obustronnie otwierany. Minimalna przestrzeń ładunkowa to: 350 x Ø 116 mm. Koloru niebieskiego | szt. | 9 |
| 6 | Czytniki do identyfikacji osób wysyłających oraz odbierających pojemnik powinny być zamontowane na frontowej ściance stacji, pod klawiaturą membranową. | szt. | 7 |
| 7 | Dostawa kart identyfikacyjnych (chipów). Identyfikacja osoby wysyłającej lub odbierającej dany pojemnik powinna być realizowana na podstawie specjalnych identyfikatorów (chipów), na których będą zapisane wszystkie wymagane dane. | szt. | 20 |
| 8 | Dostawa zwrotnic systemowych 3-drożnych | szt. | 2 |
| 9 | Dostawa stacji przelotowych ładowanych od frontu. Stacje powinny charakteryzować się wymiarami nie większymi niż 515 X 870 X 500mm. Dolna część stacji musi być zabudowana metalową szafką zamykaną przez przezroczyste drzwiczki, w celu możliwości sprawdzenia czy w koszu znajduje się pojemnik. | szt. | 6 |
| 10 | Nadejście przesyłki musi być sygnalizowane komunikatem na wyświetlaczu stacji oraz zewnętrznym urządzeniem dźwiękowym lub dźwiękowo-świetlnym. Przewodowe sygnalizatory nadejścia przesyłki powinny działać na odległość do 5 m od stacji | Szt. | 6 |
| 11 | Dostawa pojemnika służącego do mycia i dezynfekcji rurociągów, przystosowanego do środków dezynfekcyjnych o szerokim spektrum działania, w tym do dezynfekcji prątków gruźlicy | Szt. | 1 |
| 12 | Wieszaki na pojemniki | kpl | 10 |
| 13 | Dostawa szczelnie zamykanych woreczków foliowych przeznaczonych do transportu próbek analitycznych , wraz z kieszonką na dokumenty | szt. | 5 000 |